# บทนำ

การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย และสุกรเป็นสินค้าเกษตรกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางด้านการผลิต การบริโภค และการค้าระหว่างประเทศ แต่การเลี้ยงสุกรในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคตามมาหลายประการ ทั้งในด้านการปรับปรุงคุณภาพเนื้อสุกรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และปัญหาการก่อมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากมูลสัตว์และของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงสุกรภายในฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฟาร์มที่ยังไม่สามารถกำจัดของเสียเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งภายในฟาร์มเองและชุมชนใกล้เคียง จนกลายเป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากสาเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบการเลี้ยงไปสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน ซึ่งทำให้สัตวแพทย์มิได้มีบทบาทเพียงแค่การดูแลสุขภาพสัตว์เท่านั้น ยังต้องมีความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบ การจัดการฟาร์ม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคสู่ภายนอก (กรมปศุสัตว์, 2546) อันเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มและเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจรับรองในระบบฟาร์มมาตรฐาน

จากการสำรวจฟาร์มสุกรในพื้นที่ต่างๆ พบว่าฟาร์มส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  ดังนั้น ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มสุกรโดยเฉพาะฟาร์มรายย่อยหรือฟาร์มขนาดเล็ก จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายในฟาร์ม เพื่อลดความสกปรกในน้ำเสียจากฟาร์มสุกรของตนก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จึงได้จัดทำแบบแปลนมาตรฐานระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังหมักไร้อากาศหรือระบบก๊าซชีวภาพ ที่เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม โดยระบบบำบัดน้ำเสียนี้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การช่วยลดมลภาวะเรื่องกลิ่น แมลงวัน น้ำเสีย และตอบสนองด้านการผลิตพลังงานทดแทน ได้แก่ ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากการเดินระบบ รวมทั้งสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ไม่มีกลิ่น และเหมาะต่อการนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชและปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งจะมีผลช่วยทำให้ฟาร์มสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน สุขอนามัยภายในฟาร์มได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ฟาร์มลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยหรืออาจมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากระบบ นอกจากนั้นยังช่วยลดการปล่อยทิ้งก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งร่วมก่อภาวะเรือนกระจกของโลก อีกทั้งชุมชนและสังคมโดยรอบยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อฟาร์มมากขึ้นด้วย

# หลักการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

เทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียที่นำมาประยุกต์ใช้สำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดเล็กนี้ สามารถจัดการของเสียและน้ำเสียจากกิจกรรมการเลี้ยงสุกร เพื่อลดมลภาวะทางน้ำ กลิ่นและแมลงวัน เป็นเทคโนโลยีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อนในการก่อสร้างรวมทั้งการเดินระบบและดูแลรักษา และที่สำคัญคือสามารถจัดการน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของระบบจะประกอบด้วยถังหมักไร้อากาศเป็นระบบบำบัดน้ำเสียหลัก ร่วมกับระบบบำบัดขั้นหลังแบบเลียนแบบธรรมชาติเพื่อให้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

การทำงานของถังหมักไร้อากาศแบบนี้ จะอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย จุลินทรีย์จะเปลี่ยนสารอินทรีย์เชิงซ้อนซึ่งมีโมเลกุลใหญ่ให้เปลี่ยนไปเป็นก๊าซชีวภาพ ที่มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทนเป็นหลัก (Hobson and Wheatley, 1993) สามารถนำไปใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงในฟาร์มได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ทดแทนก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง หรือผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้พลังงานของแต่ละฟาร์ม ซึ่งขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียนี้จะแยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของตะกอนข้น (ตะกอนที่ย่อยสลายยาก) และส่วนของน้ำส่วนใส โดยตะกอนข้นเมื่อย่อยสลายเสร็จแล้วจะถูกส่งต่อไปยังลานตากตะกอนหรือลานตากปุ๋ยเพื่อแยกน้ำออกจากตะกอน เราสามารถเก็บตะกอนนี้ในรูปของตะกอนแห้งเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ต่อไป และในส่วนของน้ำส่วนใสที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นแล้ว จะถูกส่งต่อไปยังบ่อบำบัดขั้นหลังเพื่อบำบัดต่อให้มีคุณภาพดีขึ้น ได้ค่าตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติภายนอกฟาร์ม

อย่างไรก็ตาม ฟาร์มจะประสบความสำเร็จในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม สามารถจัดการกับของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุกร ตลอดจนการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวได้ ฟาร์มจะต้องปฏิบัติการดูแลรักษาระบบอย่างเอาใจใส่ สม่ำเสมอ ให้ได้ตามคำแนะนำในคู่มือนี้ จึงจะถือว่าประสบความสำเร็จและใช้งานระบบได้อย่างคุ้มค่าการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อฟาร์มเองและชุมชนข้างเคียง

หมายเหตุ	ปริมาณของเสียและปริมาณการเกิดก๊าซจะขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสุกร โดยปริมาณของสุกรที่เหมาะสมกับระบบบำบัดขนาดต่างๆ ได้สรุปไว้ในแบบมาตรฐานแล้ว

แผนผังการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดเล็ก

ทิ้งถังขยะ

ก๊าซชีวภาพ

ตะกอนส่วนเกิน

บ่อบำบัดไร้อากาศ

น้ำเสียจากโรงเรือนสุกร

ตะแกรงดักขยะ

##### น้ำเสีย

ทิ้งถังขยะ หรือฝังกลบ

ถังดักทราย (ทางเลือก 1)

บ่อสูบน้ำเสีย

ถังดักทราย (ทางเลือก 2)

##### สำหรับระบบ ขนาด 500, 1000, และ 1500 ตัว

ทิ้งถังขยะ หรือฝังกลบ

##### น้ำเสีย

ถังหมัก

ไร้อากาศ

การใช้พลังงาน

บ่อเก็บตะกอน

ใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม,

ขับมอเตอร์ปั่นไฟ ฯลฯ

สูบไปใช้ในรูปของปุ๋ยน้ำ

ลานตากปุ๋ย

นำไปใช้ในรูปของปุ๋ยแห้ง

บ่อผึ่ง

สระเก็บน้ำ

น้ำผ่านการบำบัด

pH	5.5-9.0

BOD	100	มก./ล.

COD	400	มก./ล.

SS	200	มก./ล.

TKN	200 	มก./ล.

หมุนเวียนไปใช้ประโยชน์

ภายในฟาร์ม

# องค์ประกอบระบบบำบัดน้ำเสียและการดูแลเดินระบบ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังหมักไร้อากาศตามคู่มือนี้ เป็นระบบที่มีการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่จำเป็นต้องมีการดูแลและติดตามระบบ เพื่อให้การทำงานของระบบบำบัดมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีอายุการใช้งานที่ยั่งยืนฟาร์มต้องจัดเตรียมบุคลากรหลักเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบบำบัด อาจเป็นคนงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่หลักคือดูแลระบบบำบัดน้ำเสียนี้ แต่อย่างไรก็ตามทั้งเจ้าของฟาร์มหรือผู้จัดการฟาร์มอาจจำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของระบบเผื่อไว้สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักที่ดูแลระบบทั้งจากการลาออกหรือเจ็บป่วย ทั้งนี้เพื่อจะสามารถให้คำแนะนำบุคคลใหม่ที่เข้ามารับงานต่อไปได้โดยระบบไม่เกิดความเสียหาย

องค์ประกอบของระบบบำบัด หน้าที่ และการดูแลรักษา สรุปได้ดังนี้

ระบบบำบัดขั้นต้น

## ระบบรวบรวมน้ำเสีย

การทำงาน	ทำหน้าที่ในการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ปัสสาวะ มูลสุกร น้ำล้างโรงเรือน ฯลฯ โดยอาจเป็นท่อหรือรางเปิด แต่ต้องทำการแยกน้ำฝนออกจากน้ำเสียโดยกันไม่ให้น้ำฝนไหลรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหลัก แต่สามารถปล่อยลงระบบบำบัดขั้นหลังได้

การดูแล	ตักขยะออกอย่างสม่ำเสมอหรือบ่อยครั้งเท่าที่ทำได้

(รูปรางรวบรวมน้ำเสีย)

รางรวบรวมและส่งน้ำเสีย

## ตะแกรงดักขยะ

การทำงาน	ทำหน้าที่ดักขยะขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย ได้แก่ เศษเชือก เศษไม้ ถุงพลาสติก และอาจจะทำให้เกิดการสะสมภายในระบบบำบัดหลักได้

การดูแล	ตักขยะออกทุกวัน

ตะแกรงดักขยะ

## ถังดักทราย

การทำงาน	ทำหน้าที่ดักวัตถุจำพวกที่ย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยได้ยาก เช่น ทราย ขน กากอาหาร และอื่นๆ

การดูแล	>	ถังดักทราย ทางเลือกที่ 1

ตักทรายออกทุกวัน หรือใช้เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด 2” สูบออก

ถังดักทรายทางเลือกที่ 1

>	ถังดักทราย ทางเลือกที่ 2

เฉพาะระบบ ขนาด 500, 1000 และ 1500 ตัว ให้เปิดวาล์วด้านใต้ ระบายทรายทิ้งวันละ 2 ครั้ง เช้าและบ่าย

ถังดักทรายทางเลือกที่ 2

## บ่อสูบน้ำเสีย

การทำงาน	ทำหน้าที่รวบรวมน้ำเสียที่ถูกส่งมาจากฟาร์ม ก่อนจะถูกสูบยกระดับส่งเข้าถังหมักไร้อากาศ

การดูแล	ตักฝ้าและขยะที่ลอยอยู่ออกทุกวัน

บ่อสูบน้ำเสีย

## ตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำเสีย

การทำงาน	ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย เพื่อให้สามารถทำงานได้ดีเป็นปกติ

ตู้ควบคุมปั้ม (ด้านนอก)

- การใช้งานครั้งแรก

- บิดสวิตซ์ที่หน้าตู้ควบคุมไปที่ “ปิด” (Off)

- เปิดฝาตู้ควบคุม และไปที่ “เมนเบรคเกอร์” (Main Breaker) ในตู้ควบคุมให้บิดปุ่มไปที่ “เปิด” (On) เพื่อให้ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

- การทำงานแบบสั่งงานด้วยบุคคล

- บิดสวิตซ์หน้าตู้ไปที่ “ระบบสั่งงาน” (Manual)

- กดปุ่ม “เปิด” (Start) ไฟจะแสดงสถานะที่ “ทำงาน” (Run) เครื่องสูบน้ำจะทำงาน

- กดปุ่ม “ปิด” (Stop) เพื่อหยุดการทำงาน

- การทำงานแบบอัตโนมัติ

- บิดสวิตซ์หน้าตู้ไปที่ “ระบบอัตโนมัติ” (Auto)

- ไฟจะแสดงสถานะที่ “พร้อมทำงาน” (Standby) เครื่องสูบน้ำจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำในบ่อสูบน้ำเสียเต็ม และหยุดการทำงานเมื่อน้ำแห้ง

ระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดจะถูกควบคุมด้วยแท่งอีเลคโตรด

- แท่งที่ 1 (สั้นที่สุด) เป็นตัวกำหนดระดับน้ำสูงสุด และสั่งให้ปั้มทำงาน

- แท่งที่ 2 เป็นตัวกำหนดระดับน้ำต่ำสุด และ สั่งให้ปั้มหยุดการทำงาน

- แท่งที่ 3 (ยาวที่สุด) จะจุ่มอยู่ในน้ำเสียตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นนำทางไฟฟ้า

การกำหนดระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุด ขึ้นอยู่กับการออกแบบในการรับปริมาณน้ำเสียของบ่อสูบน้ำเสียของระบบในแต่ละขนาด

แท่งอีเลคโตรดควบคุมระดับน้ำเสีย

การดูแล

- ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดแท่งอีเลคโตรดในส่วนที่จะต้องโดนน้ำเสีย และตักขยะที่พันติดกับแท่งอีเลคโตรดออก ไม่ให้แท่งอีเลคโตรดทั้งสามก้านเกาะติดกัน

- ตรวจสอบสายไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ว่าไม่หลุดหรือขาด

ปัญหาและเครื่องสูบน้ำ

- เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบว่า ไฟดับ หรือ ไม่ได้เปิดสวิตซ์ที่เมนเบรคเกอร์ (Main Breaker) ของตู้ควบคุม

- เครื่องสูบน้ำอุดตัน ในกรณีนี้ตู้ควบคุมจะตัดการทำงาน ไฟจะแสดงที่ “เกินกำลัง” (Overload)

- ให้ตัดไฟฟ้าหลักก่อน (Main Breaker ภายในตู้ควบคุม)

- ยกปั้มขึ้นมาตรวจสอบและทำความสะอาดใบพัดเครื่องสูบน้ำ แล้วนำไปติดตั้งให้เข้าที่

- จากนั้นกดปุ่ม “รีเซท” (Reset) ในตู้ควบคุม และเริ่มการทำงานเครื่องสูบน้ำอีกครั้ง

- แรงดันไฟฟ้าตก เมื่อไฟฟ้ามีแรงดันไม่เป็นไปตามที่กำหนด ตู้ควบคุมจะไม่สั่งให้ระบบการสั่งงานของเครื่องสูบน้ำทำงานได้

- เครื่องสูบน้ำทำงานบ่อยเกินไป เกิดจากระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดต่างกันไม่มาก ให้เพิ่มหรือลดความยาวแท่งอีเลคโตรด

- ระดับน้ำต่ำเกินไปทำให้เครื่องสูบน้ำไม่แช่อยู่ในน้ำเสียทั้งตัว ตู้ควบคุมอาจตัดการทำงานและแสดงไฟตำแหน่ง “เกินกำลัง” (Overload) ให้เพิ่มความสูงระดับน้ำต่ำสุด (เพิ่มความยาวแท่งอีเลคโตรดเพื่อให้น้ำเสียเป็นตัวระบายความร้อนของปั้ม) และกดรีเซท Overload ในตู้ควบคุม เริ่มต้นการทำงานเครื่องสูบน้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ	เครื่องสูบน้ำที่ไม่มีตู้ควบคุมคอยกำกับการทำงาน จะทำให้เครื่องสูบน้ำเกิดความเสียหายได้ง่าย

ระบบบำบัดหลัก

## ถังหมักไร้อากาศ

การทำงาน	ทำหน้าที่ในการหมักย่อยของเสียทั้งในรูปของตะกอนและน้ำเสีย โดยมีผลพลอยได้เกิดขึ้นคือก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะเก็บกักไว้ภายใต้พลาสติกคลุมบ่อเพื่อรอการนำไปใช้งาน

ถังหมักไร้อากาศ

การเริ่มต้นเดินระบบ

- เติมน้ำสะอาดเท่าที่พอหาได้เข้าถังหมักจนล้นช่องน้ำล้น

- เติมน้ำลงในรางน้ำรอบถังหมักจนถึงระดับทางน้ำล้น (รูปช่องน้ำล้น)

- ปรับวาล์วน้ำขนาด 2 นิ้ว ตรงทางออกชุดดักตะกอน (รูปวาล์วน้ำ) ด้วยอัตราการไหลดังตารางที่ 1 โดยนำภาชนะขนาด 1 ลิตร มาตวงน้ำให้เต็มภายในระยะเวลาใกล้เคียงกับที่กำหนดมากที่สุด การปรับอัตราการไหลของน้ำดังกล่าวเป็นการทยอยระบายน้ำออกจากถังหมัก โดยจะส่งผลให้ตะกอนในถังหมักไม่หลุดออกมาด้วย ทำให้ประสิทธิภาพของการบำบัดดีขึ้นและปริมาณก๊าซชีวภาพเกิดมากขึ้น

ท่อน้ำล้น

วาล์วปรับอัตราการไหลของน้ำ

ตารางที่ 1	แสดงเวลาที่ใช้ในการปรับวาล์วน้ำให้ได้ 1 ลิตร

| ขนาดระบบ (จำนวนสุกร) | 100 ตัว | 250 ตัว | 500 ตัว | 1,000 ตัว | 1,500 ตัว |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เวลาที่ใช้ (วินาที) | 35 | 13 | 7 | 4 | 2 |

การเข้าสู่สภาวะสมดุลย์

เมื่อเริ่มต้นเดินระบบ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบจะพัฒนาตัวเองจนระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน โดยไม่ต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์หรือสารเคมีเข้าสู่ระบบ

การนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์

เมื่อเริ่มต้นเดินระบบประมาณ 2-3 วัน ก๊าซจะเริ่มเกิดขึ้นภายในถังหมัก สังเกตได้จากการโป่งพองของพลาสติกคลุมถัง แต่ในระยะแรกนี้จะมีก๊าซออกซิเจนผสมปนอยู่กับก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น จึงต้องทยอยปล่อยก๊าซทิ้งไปก่อน ประมาณวันที่ 7 จากวันเริ่มต้นเดินระบบจึงจะเริ่มใช้ก๊าซได้ดี

การเริ่มต้นดึงกาก

ในการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย จะใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อการหมักย่อยตะกอนที่สมบูรณ์ หลังจากนั้นจะเริ่มต้นดึงกากครั้งแรกเมื่อเดินระบบไปแล้วประมาณ 30 วัน และหลังจากนั้นให้ทำการดึงกากทุกวัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องลานตากปุ๋ย)

ท่อและวาล์วดึงกาก

การดูแลรักษา

- ระดับน้ำในถังควบคุมแรงดัน

  - รักษาระดับน้ำในถังควบคุมแรงดัน โดยให้ปลายท่อก๊าซจุ่มอยู่ในน้ำ ลึกไม่เกิน 1 ซม. ปริมาณน้ำที่เกิน เช่น กรณีฝนตก ต้องล้นออกจากถัง โดยให้เจาะรูที่ถังหรือให้ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ขอบบนถัง

หากปลายท่อก๊าซจุ่มในน้ำ ลึกเกิน 1 ซม. พลาสติกคลุมถังหมักจะยืดและฉีกขาดเกิดความเสียหายได้เพราะปริมาณก๊าซมีมากเกินไป

ตรวจสอบระดับน้ำในรางน้ำ ไม่ให้อยู่ในระดับต่ำเกินไป เพราะน้ำในรางน้ำจะทำหน้าที่กักก๊าซในถังหมักไม่ให้หลุดลอดออกมาจากใต้ผ้าใบคลุมถัง  ในกรณีที่เกิดฝนตก หรือเติมน้ำในรางน้ำมากเกินไป น้ำจะล้นออกทางท่อควบคุมระดับน้ำของรางน้ำเอง และล้างทำความสะอาดรางน้ำเมื่อเห็นว่าสกปรก

ถังควบคุมแรงดัน

- พลาสติกคลุมถังหมักไร้อากาศ

  - ตรวจสอบว่าขอบพลาสติกไม่หลุดออกจากตัวจับพลาสติก และตัวจับพลาสติกต้องยึดติดกับรางน้ำถังหมักทุกตัว

ตัวจับพลาสติก

  - เมื่อไม่มีการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ พลาสติกคลุมถังหมักจะต้องโป่งพองตลอดเวลา หากไม่โป่งจะต้องทำการตรวจสอบระดับน้ำในรางน้ำ ระดับน้ำในถังควบคุมแรงดัน รอยรั่วที่ตัวพลาสติก ท่อและข้อต่อวาล์วต่างๆ แล้วทำการแก้ไขซ่อมแซมจนพลาสติกโป่งได้เหมือนเดิม

  - ในกรณีที่สังเกตว่าพลาสติกโป่งพองมากเกินไป (เอามือดันดู) ให้ระบายก๊าซออกทิ้งทางวาล์วระบายก๊าซหรือลดระดับน้ำที่ถังควบคุมแรงดัน เพราะพลาสติกสามารถทนแรงดันได้ในระดับหนึ่งแล้วจะยืดขยายตัวหรือเสื่อมสภาพ  ดังนั้น หากถังหมักมีแรงดันมากเกินกว่าที่กำหนดบ่อยๆ หรือปล่อยให้โป่งพองหรือตึงมากเกินไปเป็นเวลานานๆ จะทำให้พลาสติกยืดจนถึงฉีกขาดเสียหายได้ ทำให้ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

  - ระวังหรือห้ามไม่ให้ของแข็งหรือวัตถุมีคมทำให้พลาสติกเกิดแผลหรือฉีกขาด เพราะจะทำให้เกิดรอยรั่วได้

  - พลาสติกคลุมถังหมัก เป็นวัสดุ PVC ชนิด Anti UV หรือป้องกันแสงแดด มีอายุการใช้งานมากกว่า 8 ปี เพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดการฉีกขาดเอง จะต้องเป็นการฉีกขาดเป็นแนวยาว ไม่ฉีกขาดเป็นชั้นแบบขนมชั้น

หากเกิดการฉีกขาดเป็นชั้นๆ แสดงว่าการผลิตพลาสติกดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน ให้ติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนสินค้า

  - ในกรณีที่มีการนำก๊าซชีวภาพไปใช้จนหมดจะทำให้พลาสติกยุบตัวระยะหนึ่ง หากเกิดฝนตกจะเกิดน้ำขังบนพลาสติก ให้ทำการสูบน้ำออกหรือใช้วิธีกาลักน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกยืด

  - สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้พลาสติกคลุมถังหมักไม่โป่งพอง

- เดินท่อทางน้ำออกไม่ตรงตามแบบ เมื่อเกิดกรณีระดับน้ำในบ่อลดต่ำลง ก๊าซชีวภาพจะสามารถหลุดออกมาได้

- การใช้สารเคมีหรือยาฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดโรงเรือนในปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลทำให้จุลินทรีย์ตายและไม่เกิดก๊าซ ระบบจะฟื้นตัวได้เองในระยะเวลาอันสั้น (ประมาณ 1 สัปดาห์)

- อื่นๆ

- วาล์วท่อน้ำเข้า เนื่องจากท่อน้ำเข้าถังหมักไร้อากาศจะติดตั้งอยู่ภายในถัง จึงมองไม่เห็นและไม่อาจทราบได้ว่าเกิดการอุดตันหรือไม่ภายในถัง จะต้องทำการตรวจสอบโดยการเปิดวาล์วท่อน้ำเข้าในขณะที่เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน หากน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องแสดงว่ายังไม่มีการอุดตัน แต่หากเปิดแล้วน้ำไม่ไหลแสดงว่ามีการอุดตัน ต้องทำการทะลวงท่อ

- โดยปกติควรตรวจสอบทุก 2 อาทิตย์ แต่หากเริ่มอุดตันอาจต้องทำการเปิดวาล์วบ่อยขึ้น เพื่อเป็นการระบายตะกอนที่จะปิดทางเข้า

- เกษตรกรอาจเพิ่มเติมทางระบายน้ำจากวาล์วน้ำเข้าไปลงยังสระเก็บตะกอน เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณระบบบำบัด

ท่อทางน้ำเข้า

ท่อทางน้ำออก

วาล์วควบคุมน้ำออกจากถังหมัก (ทางน้ำออก) ปกติถังหมักไร้อากาศจะมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อทยอยปล่อยทิ้งอย่างสม่ำเสมอ (พื้นที่ระดับน้ำสูง-ต่ำ) ควบคุมโดยวาล์วน้ำดังรูป ต้องตรวจสอบอัตราการไหลออกให้เป็นไปตาม ตารางที่ 1

- ท่อน้ำออก (ชุดดักตะกอน) น้ำที่ผ่านการหมักจะส่งผลให้เกิดผลึกในเส้นท่อและผนังบ่อ ซึ่งเป็นอาการปกติ หากเกิดการอุดตันต้องทำการทะลวงท่อต่างๆ เอาผลึกออก

ชุดดักตะกอนและท่อทางน้ำออก

บริเวณท่อน้ำออกจะมีทางน้ำล้นเพื่อควบคุมระดับน้ำสูงสุดในถังหมัก กรณีที่ปรับวาล์วน้ำออกได้ตามที่กำหนดในตารางที่ 1 แต่ยังมีน้ำล้นออกจากทางน้ำล้นเป็นประจำแสดงว่าอาจมีการใช้น้ำมากเกินไป ปริมาณการใช้น้ำที่แนะนำต่อวันแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2	แสดงปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมกับฟาร์มสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดต่างๆ

| ขนาดระบบ (จำนวนสุกร) | 100 ตัว | 250 ตัว | 500 ตัว | 1,000 ตัว | 1,500 ตัว |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วัน) | 1-3 | 5-7 | 10-15 | 25-30 | 35-45 |

หมายเหตุ 	- ประมาณปริมาณน้ำเสียได้จากปริมาณน้ำใช้

- ปริมาณที่พอดีทำให้ระบบทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด

- ท่อดึงกาก หลังจากการดึงกากครั้งแรกแล้ว จะต้องทำการดึงกากทุกวันตามปริมาณที่กำหนด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องลานตากปุ๋ย) ระบบบำบัดน้ำเสียนี้จำเป็นต้องมีการดึงกากตะกอนที่หมักย่อยสลายแล้วออกทุกวัน ถ้าหากไม่มีการดึงกากออกจะทำให้มีปริมาณตะกอนสะสมอยู่ในบ่อ และจะหลุดออกไปทางท่อของทางน้ำออกได้ รวมทั้งจะทำให้ท่อดึงกากอุดตันด้วย

  - ในกรณีที่เริ่มดึงกากไม่ออก ให้ทำการต่อท่อยางเข้าท่อดึงกากแล้วเปิดน้ำทะลวงจนตะกอนเริ่มไหล หากปัญหารุนแรงแก้ไม่ได้จำเป็นจะต้องขุดลอกถังหมักทั้งหมด

  - ระบบต้องมีการขุดลอกครั้งใหญ่เป็นปกติ เนื่องจากปัญหาการสะสมของตะกอนในบ่อ เพียงแต่ระยะเวลาที่จะทำการขุดลอกแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของผู้ดูแลระบบ โดยปกติจะขุดลอกในช่วงเวลาประมาณ 5 ปีต่อครั้ง

การขุดลอกระบบ ทำได้โดยปล่อยน้ำและสูบน้ำออกจากถังหมัก ขุดลอกตะกอนออกจากถัง ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน จากนั้นเริ่มต้นเดินระบบใหม่

## ลานตากปุ๋ย

การทำงาน	ทำหน้าที่ในการแยกน้ำเสียที่ผ่านการหมักจากถังหมักไร้อากาศแล้วออกจากตะกอน โดยปล่อยให้น้ำซึมผ่านชั้นทรายและหินกรวด น้ำบางส่วนจะระเหยไปเหลือแต่ตะกอนแห้งหรือปุ๋ยแห้ง

น้ำตะกอน	คือ ปุ๋ยน้ำ เป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักย่อยเรียบร้อยแล้วจากถังหมักไร้อากาศ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงกับพื้นที่ทางการเกษตร โดยขุดเป็นบ่อเก็บตะกอน (แทนลานตากปุ๋ย) เพื่อรอสูบไปใช้หรือปล่อยเข้าลานตากปุ๋ยเพื่อเป็นปุ๋ยแห้งต่อไป

การดูแลรักษา

- ทำการดึงกากทุกวัน โดยเปิดวาล์วดึงกากและปล่อยให้กากตะกอนไหลลงลานตากปุ๋ยวันละช่อง จนได้ระดับความสูงโดยประมาณจากพื้นอิฐบล๊อค ดังนี้

ตารางที่ 3	แสดงระดับความสูงของกากตะกอนที่ปล่อยลงในลานตากปุ๋ย

| ขนาดระบบ (จำนวนสุกร) | 100 ตัว | 250 ตัว | 500 ตัว | 1,000 ตัว | 1,500 ตัว |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปริมาณน้ำ (ซม.) | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |

- ลานที่ตากปุ๋ยจนแห้งแล้ว ให้ทำการเก็บปุ๋ยใส่กระสอบเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยแห้งหรือรอจำหน่าย

- ในฤดูฝนกากตะกอนจะแห้งไม่ทัน จึงจำเป็นต้องเก็บกวาดปุ๋ยที่หมาดๆ ออกเพื่อให้มีพื้นที่เพื่อดึงกากออกได้ทุกวัน เป็นการป้องกันตะกอนเอ่อในถังหมักไร้อากาศ หรืออาจจะใช้วิธีขุดบ่อเพื่อรองรับน้ำตะกอนในฤดูฝนแล้วขุดลอกบ่อในฤดูร้อน

ระบบบำบัดขั้นหลัง

## ระบบบำบัดขั้นหลัง

การทำงาน	ทำหน้าที่ในการบำบัดน้ำที่ออกจากถังหมักไร้อากาศแล้ว เพื่อทำให้มีคุณภาพดีพอที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง และสามารถปล่อยลงสู่ลำธารสาธารณะได้ต่อไป

การประยุกต์ใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด

- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากถังหมักไร้อากาศ (ทั้งน้ำและตะกอน) โดยคุณสมบัติก็คือปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของปุ๋ยน้ำที่มีปริมาณไนโตรเจน (N) ค่อนข้างสูง แนวทางที่ถูกต้องคือนำไปใช้เพื่อการเกษตรได้โดยตรง อาจจะไม่ต้องก่อสร้างระบบบำบัดขั้นหลัง แต่ทำเป็นบ่อพักน้ำสำหรับสูบไปใช้งาน

- หากเกษตรกรไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรได้ ก็จำเป็นต้องทำการบำบัดด้วยระบบบำบัดขั้นหลังก่อน ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ในกิจกรรมภายในฟาร์มได้ เช่น ล้างโรงเรือน ฯลฯ

การดูแลรักษา

- ตัดหญ้าและดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณขอบบ่อเพื่อความเป็นระเบียบ และป้องกันไม่ให้มีสัตว์เข้าไปทำรังหรือป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ

- ระวังไม่ให้หญ้าที่ตัด หรือกิ่งไม้ ต้นไม้ ตกลงไปในบ่อบำบัดขั้นหลัง เพราะจะเกิดการเน่าเสีย ทำให้น้ำในบ่อมีคุณภาพลดลง รวมทั้งส่งผลให้น้ำมีสีที่ไม่พึงประสงค์ด้วย

- หากเกิดพืชน้ำขึ้นในบ่อ ไม่ต้องกำจัดทิ้ง เพราะจะช่วยในการดูดซึมสารอาหารในน้ำเสีย แต่หากพืชเหล่านั้นตายต้องทำการเก็บออกทิ้งข้างนอกเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียและจะส่งผลกับคุณภาพน้ำได้

- ต้องคอยระบายน้ำออกจากสระสุดท้าย (ในกรณีที่ไม่มีท่อออกเชื่อมกับทางน้ำสาธารณะ) เพราะหากระดับน้ำขึ้นสูงน้ำจะเอ่อย้อนกลับมายังลานตากปุ๋ย ส่งผลให้ตะกอนไม่แห้ง

# ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบำบัดน้ำเสีย

## ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยถังหมักไร้อากาศสำหรับจัดการน้ำเสียของฟาร์มสุกรนี้ จะช่วยลดและแก้ไขปัญหาเรื่องมลภาวะที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มและชุมชนโดยรวม โดยจะสามารถลดปัญหาเรื่องต่างๆ ได้ดังนี้

### เรื่องกลิ่น :

ระบบบำบัดน้ำเสียนี้ จะช่วยลดกลิ่นเหม็นจากของเสียและน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงสุกรของฟาร์มได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นระบบปิด และก๊าซชีวภาพที่จุดไฟติดแล้วจะไม่มีกลิ่น รวมทั้งกากตะกอนและน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนอีก

### เรื่องแมลงวัน :

เนื่องจากของเสียและน้ำเสียจากมูลสุกรถูกส่งลำเลียงเข้าสู่ระบบก๊าซชีวภาพทุกวัน จึงทำให้แมลงวันไม่สามารถใช้ของเสียและน้ำเสียเหล่านั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่ขยายพันธุ์ได้ ซึ่งจะเป็นการตัดวงจรชีวิตของแมลงวัน ทำให้ปริมาณของแมลงวันที่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยภายในฟาร์มลดลงเป็นอย่างมาก

### เรื่องน้ำเสีย :

ระบบก๊าซชีวภาพและระบบบำบัดขั้นหลังที่มีขนาดเหมาะสมจะสามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และ/หรือใช้เพื่อการเพาะปลูกได้ และในฤดูฝนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนี้จะถูกปล่อยออกสู่แหล่งน้ำภายนอกโดยไม่มีปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอีกต่อไป

### ลดการแพร่กระจายของก๊าซมีเทน :

ก๊าซมีเทนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพ ที่ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่ทำให้โลกมีสภาพร้อนขึ้น ดังนั้นการใช้ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากระบบบำบัดน้ำเสียนี้เป็นพลังงานทดแทนอย่างเต็มที่ จะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยทิ้งได้ ซึ่งเมื่อทำการเปรียบเทียบผลของการเกิดภาวะเรือนกระจกแล้ว พบว่าการปลดปล่อยก๊าซมีเทน 1 ตัน จะเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 21 ตัน

## ด้านการผลิตพลังงานทดแทน

สามารถใช้ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อน หรือใช้ในรูปของความร้อนโดยตรง เช่น

- ใช้กับหัวกกลูกสุกร

- ใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน

- ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ หรือเพื่อการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร

- ใช้เพื่อผลิตพลังงานกล/ไฟฟ้า เช่น

- ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงให้ใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับน้ำมันดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ 50-60% (เชื้อเพลิงคู่)

- เครื่องยนต์เบนซินดัดแปลงให้สามารถใช้ก๊าซชีวภาพได้ 100%

- เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงให้สามารถใช้ก๊าซชีวภาพได้ 100%

- เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซโดยเฉพาะ (นำเข้าจากต่างประเทศ)

จากดังกล่าวมานี้ สามารถต่อร่วมกับเครื่องสูบน้ำ, ชุดเกียร์ฉุดพัดลม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, มอเตอร์เหนี่ยวนำ เป็นต้น ส่วนการผลิตพลังงานร่วมยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศ

ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้พลังงาน

| จำนวนสุกร (ตัว) | ผลิตก๊าซชีวภาพ ได้ประมาณ (ลบ.ม./วัน) | เทียบเท่า ก๊าซหุงต้ม (กก./วัน) | ความเหมาะสมในการนำไปใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3 | 1.4 | ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน, ตะเกียงก๊าซ |
| 100 | 12 | 5.5 | ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน, ตะเกียงก๊าซ, หัวกกลูกสุกร |
| 500 | 60 | 27.6 | ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน, ตะเกียงก๊าซ,หัวกกลูกสุกร, เครื่องยนต์เชื้อเพลิงคู่ฉุดพัดลมโรงเรือน |
| 2,500 | 300 | 138 | หัวกกลูกสุกร, เครื่องยนต์เชื้อเพลิงคู่ฉุดพัดลมโรงเรือน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอบแห้ง, เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม |

หมายเหตุ	1.	จำนวนสุกรเทียบเท่าสุกรขุน	2.	ต้องคำนึงถึงการส่งลำเลียงก๊าซไปใช้

## ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร

กากมูลสัตว์ที่ผ่านการหมักย่อยในระบบถังหมักไร้อากาศแล้ว จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เพราะยังคงมีสารอาหารซึ่งมีธาตุหลักสำคัญต่างๆ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม ซึ่งสามารถนำไปใช้เพาะปลูกพืชและ/หรือปรับปรุงบำรุงดินได้เป็นอย่างดี (Hiryo-Noyakubu, 1998) เป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนเอามวลชีวภาพกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า และปลอดภัยจากโรคพยาธิต่างๆ อีกด้วย

## ด้านการหมุนเวียนน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้

น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วในสระพักเก็บน้ำ จะมีความสะอาดมากพอสมควรที่จะหมุนเวียนกลับมาใช้ล้างทำความสะอาดคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ได้ เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลและประหยัดค่าใช้จ่ายของฟาร์มได้ทางหนึ่งด้วย

## ด้านสุขอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลประโยชน์โดยตรงที่ฟาร์มได้รับ และส่งผลทำให้ฟาร์มสามารถดำเนินการเลี้ยงสัตว์ได้ต่อไปโดยไม่มีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง เนื่องเพราะปัญหามลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ถูกจัดการและบำบัดอย่างยั่งยืนโดยระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดขั้นหลังตามคู่มือนี้ ทำให้ปัญหาเรื่องกลิ่น แมลงวัน และน้ำเสีย ลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สภาพการจัดการภายในฟาร์มสะอาด สุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยงสัตว์ดีขึ้น และช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือและพึ่งพาอาศัยระหว่างฟาร์มกับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

คำนำ

- คู่มือปฏิบัติงานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังหมักไร้อากาศสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก เล่มนี้ ผู้จัดทำได้เขียนและเรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำหรับให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ใช้เป็นแนวทางสำหรับให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่นำระบบมาตรฐานแบบใหม่ของกรมปศุสัตว์ไปใช้   อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเองในการใช้เป็นคู่มือในการดูแลรักษาระบบให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากเกษตรกรจะประสบความสำเร็จในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มได้นั้น ต้องสามารถจัดการกับของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุกร ตลอดจนการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฟาร์มจะต้องปฏิบัติการในการดูแลรักษาระบบอย่างเอาใจใส่ สม่ำเสมอ  จึงจะถือว่าประสบความสำเร็จและใช้งานระบบได้อย่างคุ้มค่าการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อฟาร์มเองและชุมชนข้างเคียง

- ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรได้ใช้ประโยชน์  เพื่อให้สามารถประกอบการได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดไป

- นายอดิศร จันทรประภาเลิศ

- ผู้จัดทำและเรียบเรียง

สารบัญ

1.	บทนำ		1

2.	หลักการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ		2

3.	องค์ประกอบระบบบำบัดน้ำเสียและการดูแลเดินระบบ		4

3.1.	ระบบรวบรวมน้ำเสีย		4

3.2.	ตะแกรงดักขยะ		5

3.3.	ถังดักทราย		5

3.4.	บ่อสูบน้ำเสีย		6

3.5.	ตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำเสีย		6

3.6.	ถังหมักไร้อากาศ		8

3.7.	ลานตากปุ๋ย		13

3.8.	ระบบบำบัดขั้นหลัง		13

4.	ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบำบัดน้ำเสีย		15

4.1.	ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		15

4.2.	ด้านการผลิตพลังงานทดแทน		15

4.3.	ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร		16

4.4.	ด้านการหมุนเวียนน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้		16

4.5.	ด้านสุขอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต		16

เอกสารอ้างอิง

กรมปศุสัตว์. 2546. คู่มือระเบียบปฏิบัติงาน “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรสำหรับนายสัตวแพทย์

ผู้ควบคุมฟาร์ม” P-PIG-VET-001. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Hobson, P. N. and Wheatley A. D. 1993. Anaerobic Digestion: Modern Theory and Practice.

New York. Elsevier Applied Science.

Hiryo-Noyakulbu, Z. 1998. Fertilizers and Soil Conditions. Nationwide Agriculture Cooperatives of

Japan. Tokyo. 171.

คู่มือปฏิบัติงานเดินระบบ

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยถังหมักไร้อากาศ

สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก

จัดทำโดย

นายอดิศร จันทรประภาเลิศ

ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

พ.ศ. 2549